蝶阀规范标准

| 项目名称 Item Name | 采用标准 Using Standard | 可选标准 Optional standards |
| --- | --- | --- |
| 设计制造 Design and manrufacture | GB/T12238-1989 | ISO/DIN10631-91 |
| 阀门结构长度 Valve strcture length | GB/T12221-1989 | ISO5752-88 |
| 阀门法兰连接 Valve flange connect | GB9113-2000 | ISO7005.2-88 |
| 阀门检验 Valve testing | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-87 |
| 阀门标志 Valve symbol | GB12220-1989 | ISO5209-87 |
| 驱动装置连接 Device drivers conneect | GB12223-1989 | ISO/DIN5211-89 |
| 阀门供货需求 Valve supply demand | GB12252 | —— |

阀门命名标准

阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销，提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多，阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准，但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前，阀门制造厂一般采用统一的编号方法；不能采用统一编号方法的，各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。

一单元：阀门类型代号

| 类型 | 安全阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 止回阀 底阀 | 截止阀 | 节流阀 | 排污阀 | 球阀 | 疏水阀 | 柱塞阀 | 旋塞阀 | 减压阀 | 闸阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | D | G | H | J | L | P | Q | S | U | X | Y | Z |

二单元：传动方式

| 传动 方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 |

安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门，本代号省略，不表示；

三单元：连接型式

| 连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |

四单元：结构型式

- 闸阀结构形式代号

| 结构形式 |  |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀杆升降式 （明杆） | 楔式闸板 | 弹 性 闸 板 |  | 0 |
|  |  | 刚性闸板 | 单 闸 板 | 1 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 2 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 3 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 4 |
| 阀杆非升降式 （暗杆） | 楔式闸板 |  | 单 闸 板 | 5 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 6 |
|  | 平行式闸板 |  | 单 闸 板 | 7 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 8 |

- 截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 阀瓣平衡式 | 直通流道 | 6 |
|  | Z形流道 | 2 |  | 角式流道 | 7 |
|  | 三通流道 | 3 |  | — | — |
|  | 角式流道 | 4 |  | — | — |
|  | 直流流道 | 5 |  | — | — |

3、球阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮 动 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
|  | Y形三通流道 | 2 |  | 四通流道 | 6 |
|  | L形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | T形三通流道 | 5 |  | L形三通流道 | 9 |
|  | — | — |  | 半球直通 | 0 |

4、蝶阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密 封 型 | 单 偏 心 | 0 | 非密封型 | 单 偏 心 | 5 |
|  | 中心垂直板 | 1 |  | 中心垂直板 | 6 |
|  | 双 偏 心 | 2 |  | 双 偏 心 | 7 |
|  | 三 偏 心 | 3 |  | 三 偏 心 | 8 |
|  | 连杆机构 | 4 |  | 连杆机构 | 9 |

5、隔膜阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 |
| 直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |

6、旋塞阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填料密封 | 直通流道 | 3 | 油 密 封 | 直通流道 | 7 |
|  | T形三通流道 | 4 |  | T形三通流道 | 8 |
|  | 四通流道 | 5 |  | — | — |

7、止回阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 |  | 4 |
|  | 立式结构 | 2 |  | 多瓣结构 |  | 5 |
|  | 角式流道 | 3 |  | 双瓣结构 |  | 6 |
| — | — | — | 蝶形止回式 |  | - | 7 |

8、安全阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹簧载荷弹簧密封结构 | 带散热片全启式 | 0 | 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 | 微启式、双联阀 | 3 |
|  | 微启式 | 1 |  | 微启式 | 7 |
|  | 全启式 | 2 |  | 全启式 | 8 |
|  | 带扳手全启式 | 4 |  | — | — |
| 杠杆式 | 单杠杆 | 2 | 带控制机构全启式 |  | 6 |
|  | 双杠杆 | 4 | 脉 冲 式 |  | 9 |

9、减压阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄 膜 式 | 1 | 波纹管式 | 4 |
| 弹簧薄膜式 | 2 | 杠 杆 式 | 5 |
| 活 塞 式 | 3 | — | — |

10、蒸汽疏水阀结构形式代号

| 结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮球式 | 1 | 蒸汽压力式或膜盒式 | 6 |
| 浮桶式 | 3 | 双金属片式 | 7 |
| 液体或固体膨胀式 | 4 | 脉冲式 | 8 |
| 钟形浮子式 | 5 | 圆盘热动力式 | 9 |

11、排污阀结构形式代号

| 结构形式 |  | 代号 | 结构形式 |  | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液面连接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底间断排放 | 截止型直流式 | 5 |
|  | 截止型角式 | 2 |  | 截止型直通式 | 6 |
|  | — | — |  | 截止型角式 | 7 |
|  | — | — |  | 浮动闸板型直通式 | 8 |

五单元： 密封副材料

| 材料 | 锡基轴 承合金 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系 不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13 不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔 合金 | 尼龙 塑料 | 渗硼钢 | 衬铅 | Mo2Ti 不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质 合金 | 阀体 直接 加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | B | C | D | E | F | G | H | J | M | N | P | Q | R | S | T | X | Y | W |

当密封副的密封面材料不同时，以硬度低的材料代号表示。

六单元：公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍

七单元：阀体材料

| 阀体 材料 | 钛及 钛合金 | 碳钢 | Cr13系 不锈钢 | 铬钼钢 | 可锻铸铁 | 铝合金 | 18-8系 不锈钢 | 球墨铸铁 | Mo2Ti系 不锈钢 | 塑料 | 铜及 铜合金 | 铬钼钒钢 | 灰铸铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | A | C | H | I | K | L | P | Q | R | S | T | V | Z |

阀门的命名
阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略：
(1) 连接形式中：“法兰”。
(2) 结构形式中：
      a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”；
      b：截止阀和节流阀的“直通式”；
      c：球阀的“浮动”和“直通式”；
      d：蝶阀的“垂直板式”；
      e：隔膜阀的“屋脊式”；
       f：旋塞阀的“填料”和“直通式”；
      g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”；
      h：安全阀的“不封闭”。
(3) 阀座密封面材料中的材料名称。