蝶阀密封材质选配参考

| 密封副材质 |  | 适用温度 | 介质类型及适用温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 突出特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 天然气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 |  |
| 阀座 | 丁氰NBR | -40～93℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
|  | 三元乙丙EPDM | -50～135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 |
|  | 天然橡胶NR | -20～80℃ | A | A | A | A | A | C | B | D | C | A | D | D | D | 耐弹性 |
|  | 氯丁橡胶CR | -40～82℃ | A | A | B | A | A | D | C | D | C | A | D | D | B | 耐光、耐老化 |
|  | 硅橡胶SI | -65～210℃ | A | A | B | D | A | D | B | A | B | A | A | C | C | 耐高温 |
|  | 氟橡胶FPM | -23～204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高温、耐腐蚀 |
|  | 聚四氟乙烯PTFE | -200～160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐强腐蚀、耐热 |
| 蝶板 | 球铁电镀 | -30～350℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐热 |
|  | 球铁尼龙覆层 | -30～95℃ | A | A | A | B 1 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | 抗蚀、耐磨，减摩 |
|  | 球铁氯化聚醚覆层 | -30～130℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 耐强腐蚀、耐磨 |
|  | 球铁四氟覆层 | -30～160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐强腐蚀、耐热 |
|  | 铝青铜 | -273～232℃ | A | B 2 | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐热、耐腐蚀 |
|  | 不锈钢 | -268～538℃ | A | B 2 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 耐高温、耐腐蚀 |
|  | 碳钢电镀 | -29～425℃ | B | D | C | D | C | C | C | B | A | B | A | A | C | 耐高温 |

备注：

A：非常适用  B：适用  C：有限适用  D：不适用

其中，1氢氧化钾不适用   2流速大于1.5m/s不 适用

本表仅供参考，客户订货时应详细告知介质名称、浓度、温度、压力，以帮助我们为您作出最佳选择。